# ***ООО Компания «Дизель-Систем»***

***Дизельный электроагрегат***

***АД-200С-Т400-Р***

*Руководство по эксплуатации*

***Ярославль******2013 год***

# ***СОДЕРЖАНИЕ:***

1. Введение……………………………………………………………………......................................3
2. Назначение…………………………………………………………………………………………………….3
3. Технические данные……………………………………………………………………………………..4
4. Состав и комплект поставки…………………………………………………………………………..5
5. Устройство и работа……………………………………………………………………………………….6
6. Устройство и работа составных частей………………………………………………………….6
7. Транспортирование………………………………………………………………………………………..8
8. Общие указания по эксплуатации………………………………………………………………….9
9. Указание мер безопасности…………………………………………………………………………..10
10. Порядок установки………………………………………………………………………………………….12
11. Подготовка к работе………………………………………………………………………………………..14
12. Порядок работы……………………………………………………………………………………………….15
13. Возможные неисправности и способы устранения……………………………………….16
14. Техническое обслуживание…………………………………………………………………………….17
15. Консервация…………………………………………………………………………………………………….18

# ***ИЛЛЮСТРАЦИИ:***

Рис 1. Общий вид электроагрегата.

Рис 2. Схема размещения электроагрегата в помещении.

Рис 3. Механизм управления регулятором.

Рис 4. Муфта приводная.

Рис 5. Муфта приводная дисковая.

***1. Введение.***

**1.1**Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и грамотной эксплуатации стационарных электроагрегатов АД-200С-Т400-1Р.

В РЭ изложено описание устройства электроагрегатов и их составных частей в объеме, который позволяет обслуживающему персоналу получить четкое представление об устройстве и взаимодействии отдельных частей. В РЭ приведены правила эксплуатации электроагрегатов, выполнение которых обеспечивает надежную и безаварийную работу, правила по технике безопасности обслулшвающего персонала, а также правила хранения и транспортирования.

**1.2** Настоящее РЭ не является исчерпывающим документом. Для полного изучения электроагрегатов необходимо изучить эксплуатационные документы на двигатель, генератор, корректор напряжения, шкаф управления и другие, входящие в состав электроагрегатов узлы и элементы. Перечень эксплуатационных документов основных сборочных единиц - двигателя, генератора и шкафа управления приведен в разделе 4 настоящего РЭ.

**Внимание!** В связи с постоянной работой по совершенствованию электроагрегатов предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, не отраженных в настоящем руководстве, в схему электроагрегата, его конструкцию и состав комплектующих элементов без ухудшения эксплуатационных характеристик изделия.

***2. Назначение.***

**2.1.** Электроагрегаты мощностью 200 кВт предназначены для питания потребителей трехфазным переменным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц.

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное  обозначение  электроагрегатов | Наличие сборочных единиц | | | | | Категория  размещения | Комплектность |
| Двигагель | Генератор | | Шкаф управления | |
| ТМЗ-8481.10,  ЯМЗ-7514.10 | TFW | БГ-200 | АД200.1 |  |
| ДГ-200С-Т400-Р | + | + |  | + |  | УХЛЗ |  |
| ДГ-200С-Т400-Р | *+* | ***+*** |  |  |  | УХЛЗ |  |
| ДГ-200С-Т400-Р | + |  | + | + |  | УХЛЗ |  |
| ДГ-200С-Т400-Р | + |  | + |  |  | УХЛЗ |  |

**Обозначения электроагрегата расшифровываются следующим образом:**

ДГ – дизель-генератор;

С - стационарный;

200 - номинальная мощность, кВт;

Т - трехфазный переменный ток;

400 – напряжение, В;

Р – водовоздушная (радиаторная) система охлаждения.

**2.2.**Электроагрегаты предназначены для работы в условиях воздействия:

1) температуры окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС при относительной влажности до 98% при 25ºС для исполнения УХЛЗ;

2) температуры окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 50°С приотносительной влажности до 98% при 25°С для исполнения УЗ;

3) высоты над уровнем моря до 4000 м;

4) пыли - с запыленностью воздуха, не более 0,01 г/м3. (при этом время непрерывной или суммарной работы до проведения каждого технического обслуживания не должны превышать 50 ч).

**2.3**. Номинальная мощность электроагрегата обеспечивается при температуре окружающего воздуха до 40°С при атмосферном давлении до 89,9 кПа (на высоте до 1000 м над уровнем моря).

При работе электроагрегата на высоте более 1000 м над уровнем моря номинальная мощность снижается на 3,0 кВт на каждые 100 м свыше 1000 м высоты.

***3. Технические данные.***

**3.1**. Основные технические данные электроагрегатов, независимо от исполнения, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | | **ДГ-200С-Т400-Р** |
| Номинальная мощность, кВт | | 200 |
| Род тока | | переменный 3-х фазный |
| Номинальное напряжение, В | | 400 |
| Номинальная частота, Гц | | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности  (при активно-индуктивной нагрузке) | 0,8 | |
| Номинальный ток, А | | 360 |
| Частота вращения вала дизеля, С-1 (мин-1) | | 25 (1500) |
| Продолжительность непрерывной работы при  номинальной мощности, ч  без дополнительной заправки топлива | | - |
| Заправочные емкости, л:  - система охлаждения  *-* система топливопитания  - система смазки | | 65  300  33 |

**3.2**. Электроагрегат допускает перегрузку по мощности на 10% сверх номинальной (по току при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 ч при тоемпературе окружающего воздуха до плюс 40°С и высоте до 1000 м над уровнем моря.

Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для установления нормального теплового режима.

Суммарная наработка электроагрегата в режиме 10% -ной перегрузки не должна превышать 10% назначенного ресурса до капитального ремонта двигателя.

**3.3.** Электроагрегат обеспечивает:

* плавное ручное изменение уровня автоматически регулируемого напряжения при любой симметричной нагрузке от 10% до 100% номинальной мощности в пределах (не менее) от 90% до 105% номинального;
* в ненагруженном состоянии запуск ненагруженного асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7 мощностью;
* не более 100 кВт для ДГ-200С-Т400-Р;
* параллельную работу с местной электрической сетью государственной электрической системы (только на время, необходимое для перевода нагрузки с сети на электроагрегат).

**Примечание: возможность параллельной работы с электрической сетью не поддерживается у отдельных модификаций.**

**3.4.** В установившемся тепловом режиме при номинальном коэффициенте мощности (при активно-индуктивной нагрузке) и наклоне регуляторной характеристики дизеля, лежащей в пределах 3-8%, электроагрегат обеспечивает:

1) установившееся отклонение напряжения, % не более:

- при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной

мощности ±2;

- при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне от 10 до 25% номинальной мощности ±1,5;

- при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне от 25 до 100% ± 1;

2) переходное отклонение напряжения при сбросе - набросе симметричной нагрузки:

100% номинальной мощности - не более 20%, время восстановления при этом - не более 2 с.;

3) установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке:  
от 10 до 25% номинальной мощности - не более ±1,5%;

от 25 до 100% номинальной мощности - не более ±1%;

4) переходное отклонение частоты при сбросе - набросе симметричной нагрузки

100% номинальной мощности ― не более ±8%, при этом время восстановления составит не более 5с;

5) коэффициент искажения синусоидальной кривой линейного напряжения ― не более 5%.

**3.5** Электроагрегаты допускают длительную работу при несимметричной нагрузке фаз до 25% номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз ток не превышает номинального значения). При этом коэффициент небаланса линейных напряжений не превышает 10% от номинального напряжения.

**3.6** Электроагрегаты обеспечивают длительную работу при нагрузке не менее 20% номинальной мощности.

***4. Состав и комплект поставки электроагрегатов.***

* 1. Состав электроагрегатов:
* двигатель;
* шкаф управления
* радиатор водяной;
* охладитель надувочного воздуха (для ЯМЗ-7514.10);
* топливный бак;
* фильтр воздушный;
* рама.

**Примечание: модель двигателя, генератора и шкафа управления, в зависимости от комплектности, указаны в табл.2.1.**

**4.2.** Комплект поставки:

* согласно упаковочному листу в соответствии с комплектом для сбыта.

**4.3.** Руководства по эксплуатации сборочных единиц электроагрегата:

Таблица 4.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сборочная единица | Руководство по эксплуатации | Применение комплектностей |
| Двигатель ЯМЗ | «Двигатели ЯМЗ-7511, 7514» | все |
| Двигатель ТМЗ | «Двигатели ТМЗ-8481.10-05» |  |
| Генератор серии LSA |  |  |
| Генератор серии БГ | ИЕЮВ.526Ш0.003ТО |  |
| Шкаф управления УК ЭДГ | ЮГИШ.466451.085 РЭ |  |
| Шкаф управления АД-200.1 |  |  |
| Шкаф управления АД-200.2 |  |  |

***5. Устройство и работа электроагрегатов.***

**5.1.** Двигатель 1 (рис.1) и генератор 7 соединены между собой при помощи переходного фланца в единый блок, который через амортизаторы закреплен на раме и имеет двухстороннюю амортизацию. Фланец генератора и картер двигателя имеют посадочные центрующие поверхности, чем обеспечивается совпадение осей коленчатого вала двигателя и вала генератора.

Крутящий момент от двигателя к генератору передается с помощью приводной муфты (рис. 4).

На раме перед вентилятором двигателя установлен водяной радиатор 13 с охладителем наддувочного воздуха.

Фильтр воздушный 5 установлен на стойке фильтра справа от генератора.

Шкаф управления 6 расположен слева у генератора.

Сверху на картере маховика установлен механизм управления регулятором двигателя 4. Под двигателем и генератором установлен топливный бак 8, также имеется место для установки аккумуляторных батарей 10. Аккумуляторные батареи в комплект электроагрегата не входят.

Отвод выхлопных газов осуществляется через выхлопные трубы и глушитель, который монтируется непосредственно в генераторной. Выхлопные трубы в комплект электроагрегата не входят, их изготовление и установка осуществляется потребителем, в соответствии со схемой размещения электроагрегата, в помещении (рис. 2).

**5.2.** Принципиальная электрическая схема.

**5.2.1.** Принципиальная электрическая схема электроагрегата с генератором и шкафом управления дана в руководстве по эксплуатации шкафа управления. Там же изложены условия пуска и работы агрегата с указанным шкафом.

Принципиальные электрические схемы генератора и блока коррекции напряжения и/или корректора напряжения приведены в эксплуатационной документации на эти комплектующие.

***6. Устройство и работа составных частей.***

**6.1.** Двигатель.

Первичным двигателем в электроагрегате является четырехтактный двигатель ТМЗ-8481, ЯМЗ-7514 (7511). Описание конструкции и работа двигателя изложены в инструкции по его эксплуатации.

Для работы в системе электроагрегата на двигатель устанавливаются:

* крыльчатка вентилятора толкающего типа;
* датчик давления масла;
* датчик температуры;
* датчик аварийного давления масла;
* датчики аварийной температуры масла и охлаждающей жидкости;
* механизм управления регулятором (топливоподачей)

**6.2.** Система питания топливом.

Топливная система электроагрегата предназначена для подачи в цилиндры двигателя в строго определенные моменты необходимого количества топлива.

Топливо засасывается подкачивающимнасосом из бака через фильтр грубой очистки, установленный на картере маховика и через фильтр тонкой очистки подается к топливному насосу высокого давления, который подает топливо по топливопроводам высокого давления к форсункам. Излишки топлива, а вместе с ними и попавший в систему низкого давления воздух отводятся через перепускной клапан топливного насоса, жиклер фильтра тонкой очистки и сливные топливопроводы в бак. Туда же поступает топливо, прошедшее в полость пружины форсунки через зазор между иглой и распылителем.

Топливный бак вместимостью 300 л. изготовлен из тонколистовой стали. Бак имеет горловину для заправки топливом, три штуцера для подсоединения трубопроводов питания и отвода излишков топлива из системы топливопитания двигателя.

Слив отстоя и топлива из бака осуществляется через сливную пробку, установленную в нижней части бака.

Управление подачей топлива в двигатель осуществляется механизмом управления регулятором ТНВД (рис. 3).

Механизм управления регулятором состоит из реверсивного электродвигателя постоянного тока 9, одноступенчатого редуктора 6, ходового винта с ручкой 7 и ходовой гайкой, тяги с серьгой 3, рычага 2 управления ТНВД.

Механизм смонтирован на кронштейне 10, который крепится к генератору. На кронштейны установлены два микровыключателя 4 для отключения электродвигателя 9 в крайних положениях (при номинальной частоте холостого хода без нагрузки и крайнее положение скобы останова). Крайние положения выставляются и регулируются при приемно-сдаточных испытаниях и при эксплуатации с помощью кулачков.

Вращение вала электродвигателя передается через фрикционную муфту на червяк, червячное колесо редуктора, ходовой винт, при этом ходовая гайка движется поступательно. Поступательное движение гайки передается через серьгу и вилку двуплечему рычагу 2, которые передает движение рычагу регулятора или скобе останова 1 регулятора ТНВД двигателя.

Для ручного управления необходимо ослабить контргайку 8, переместить ручку в сторону гайки и, вращая ручку в ту или иную сторону, обеспечить увеличение или уменьшение частоты вращения коленчатого вала двигателя.

**6.3.**Система охлаждения.

Для поддержания оптимального температурного режима двигателя в систему охлаждения включен водяной 13 радиатор, который установлен на раму 9.

Система охлаждения электроагрегата жидкостная, с принудительной циркуляцией жидкости и масла под действием центробежного водяного и шестеренчатого масляного насосов двигателя. Жидкость в радиаторе охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором двигателя.

В электроагрегате принято такое направление потока, при котором воздух засасывается вентилятором со стороны двигателя и проталкивается через радиаторы.

Заправка ОЖ системы охлаждения производится через горловину водяного

радиатора, а слив через сливной кран 12, установленный на трубопроводе, идущем от водяного радиатора к водяному насосу. При сливе ОЖ необходимо предварительно  
открыть крышку радиатора.

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения контролируется по приемнику указателя, установленному на панели шкафа управления.

Датчик указателя температуры 2 ввернут в отверстие правого водяного коллектора.

В качестве охлаждающей жидкости для системы охлаждения используется вода или жидкость, не замерзающая при низкой температуре.

**6.4.** Система охлаждения наддувочного воздуха (для ЯМЗ-7514.10)

Для повышения плотности воздуха поступающего через трубы 15 из компрессора в двигатель, путем понижения его температуры, предусмотрен охладитель наддувочного воздуха 14, который крениться к водяному радиатору. К радиатору прикреплен кожух вентилятора представляющий собой направляющий конфузор для охлаждающего воздушного потока.

**6.5**. Система выпуска .

Отработавшие газы от цилиндров двигателя поступают в выпускные коллектора и далее через сильфоны и турбину в поворотное колено к глушителю и через выхлопные трубы в атмосферу.

В случае работы в помещении, необходимо отвести выхлопные газы дополнительными трубами. Возможна установка труб и глушителей по другой схеме, обеспечивающей нормы по шумоглушению, пожаробезопасности и допустимое сопротивление выпускного тракта.

**6.6**. Генератор.

В электроагрегате установлен трехфазный синхронный генератор с самовозбуждением.

Генератор служит в качестве источника электрической энергии.

Описание конструкции и работа генератора изложены в руководстве по его эксплуатации.

**6.7**. Соединение двигателя с генератором.

Двигатель и генератор соединены между собой при помощи переходного фланца в единый блок, который через амортизаторы закреплен на раме. Фланец генератора и картер маховика двигателя имеют посадочные центрирующие поверхности, чем обеспечивается совпадение осей коленчатого вала двигателя и вала генератора.

Крутящий момент от двигателя к генератору передается с помощью приводной соединительной муфты (рис. 4).

Приводная муфта упругодемпфирующего типа. Муфта обеспечивает смягчение толчков, демпфирование крутильных колебаний, компенсацию монтажных неточностей и биений соединяемых валов.

К маховику двигателя 2 крепится диск муфты наружный 7 с пятнадцатью  
 полукруглыми вырезами, оси которых точно совпадают с осями диск муфты внутренний 9,

закрепленной на валу генератора болтом 5.

В образующие круглые пазы между двумя полумуфтами вставляются круглые резиновые амортизаторы 8, свободный ход которых в горизонтальной плоскости ограничен с обеих сторон металлическими пластинами 6. Крепление пластин позволяет производить замену амортизаторов через пазы в корпусе генератора.

**6.8.** Рама.

Рама представляет собой сварную конструкцию, на которой крепятся все основные части электроагрегата: двигатель, генератор, радиатор, охладитель наддувочного воздуха, топливный бак, фильтр воздушный, аккумуляторы, выключатель массы и шкаф управления.

Рама выполнена из стального швеллера. Снизу рамы предусмотрены направляющие для транспортировки электроагрегата погрузчиком.

В каждом из продольных швеллеров рамы имеются пластины с отверстиями под крюк, которые используются для подъема электроагрегата краном или кран-балкой.

**6.9.**Шкаф управления.

Описание шкафа управления и инструкция по его эксплуатации приведены в руководстве по эксплуатации шкафа управления.

Для управления двигателем, генератором и обеспечения электропитания электроагрегат оборудован: жгутом по двигателю, кабелем управления генератором, силовыми и «массовыми» проводами. Шкаф может быть закреплен как на генераторе, так и раме электроагрегата.

**6.10**. Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП).

Электроагрегаты комплектуются ЗИП согласно упаковочного листа.

ЗИП предназначен для проведения технических обслуживании и обеспечения нормальной и бесперебойной работы электроагрегата.

В комплект ЗИП входят запасные части, и принадлежности к двигателю, генератору и системе управления.

***7. Транспортирование.***

Все виды электроагрегатов допускают транспортирование железнодорожным, водным и автомобильным транспортом с соблюдением норм погрузки для каждого вида транспорта.

Погрузка и выгрузка изделий может производиться стационарным или передвижным краном грузоподъемности не менее пяти тонн (обязательно использование специализированной подвески, во избежании силового воздействия строп на элементы электроагрегата). Предусмотрена возможность использования погрузчика, его грузоподъемность так же должна быть не менее пяти тонн.

Для предотвращения от продольного и поперечного перемещения электроагрегатов, их закрепляют деревянными брусьями, прибиваемыми к полу гвоздями. Для защиты электроагрегата от атмосферных осадков необходимо накрыть его брезентом или тентом из водонепроницаемого материала.

Габаритные размеры электроагрегата ДГ-200С-Т400-Р, мм:

* длина – 2800 ();
* ширина – 1300 ();
* высота – 1660 ();

В скобках приведены размеры для дизель-генераторов на базе двигателя ТМЗ-8481.10

Масса, (сухая) кг., не более – 3000

***8. Общие указания по эксплуатации.***

К обслуживанию электроагрегата допускаются лица, прошедшие подготовку по изучению устройства и эксплуатации электроагрегата.

Обслуживающему персоналу для надежной и безаварийной работы электроагрегата необходимо:

* знать устройство и правила эксплуатации электроагрегата;
* следить за техническим состоянием электроагрегата и своевременно проводить его техническое обслуживание;
* знать и соблюдать правила техники безопасности;
* вести техническую документацию в соответствии с установленными правилами.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед вводом в эксплуатацию электроагрегатов для предупреждения повышенных износов обкатать при умеренной нагрузке, строго соблюдая ограничения.

Обкатка производится путем работы в течение 50 часов на нагрузку, не превышающую 70% от номинальной.

После обкатки произвести обслуживание двигателя в объеме, указанном в инструкции по его эксплуатации.

***9. Указание мер безопасности.***

**9.1.**Общие меры безопасности при эксплуатации.

При эксплуатации электроагрегата должны выполняться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ).

Правила безопасности при обслуживании основных составных частей электроагрегата приведены в эксплуатационной документации на них.

При эксплуатации электроагрегата необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

* к обслуживанию электроагрегата допускаются лица, имеющие квалификацию не ниже 3 группы по указанным правилам электробезопасности;
* во время работы установки не допускать к ней посторонних лиц;
* следить за исправностью средств пожаротушения и содержать их всегда в готовности к применению;
* при заправке топливом и маслом, запрещается пользоваться открытым огнем и курить. Топливо и масло необходимо заливать через специальные воронки;
* следить, чтобы не было течи масла и топлива. При обнаружении течи  
  немедленно ее устранить;
* во время работы электроагрегата температура выпускных коллекторов н выпускной трубы может достигать +500°С, не прикасаться и следить, чтобы рядом не было  
  легковоспламеняющихся материалов;
* запрещается производить смазку, чистку и ремонт работающего электроагрегата;
* открывать крышку заливной горловины водяного радиатора в рукавицах во избежание ожога, а лицо держать дальше от горловины.

Обслуживающий персонал должен:

* иметь специальную подготовку, обеспечивающую правильную и безотказную работу электроагрегата;
* знать правила оказания первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током, отравлении угарным газом, ожогах и уметь оказать первую помощь.

**9.2**. Меры безопасности.

Электроагрегаты предназначены для работы в сетях: как с изолированной от земли нейтралью, так и с глухозаземлённой нейтралью.

Эксплуатация электроагрегатов отдельных модификаций не оборудованных стационарным прибором контроля изоляции (ПКИ), для работы в сетях с изолированной нейтралью запрещается.

Для предотвращения попадания обслуживающего персонала под напряжение корпус электроагрегата должен быть заземлён.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЁННОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Правила устройства заземления приведены в п. 9.4.

Сопротивление заземляющего устройства для стационарных электроагрегатов должно быть не более 10 Ом.

Во время работы электроагрегата, подключённого к сети с изолированной нейтралью, постоянно контролировать сопротивление изоляции цепей 400 В. Контроль изоляции осуществляется: визуально с помощью омметра, или у некоторых комплектаций, визуально и автоматически с помощью мегаомметра, находящегося в шкафу управления электроагрегата. Электроагрегат при режиме работы с изолированной нейтралью и включённом ПКИ производит автоматический останов и отключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции допустимого уровня (50 кОм).

Примечание: прибор контроля сопротивления изоляции (ПКИ) – омметр или мегаомметр, входящих в состав шкафа управления, позволяет проводить измерение сопротивления силовых цепей

на корпус только во время работы электроагрегата и при использовании подключения нагрузки по схеме с изолированной нейтралью. При включении нагрузки с заземлённой или глухозаземлённой нейтралью ПКИ следует отключить. Подробнее см. руководство по эксплуатации шкафа управления.

Принять меры к восстановлению сопротивления изоляции при снижении её менее 500 кОм. Включение нагрузки допускается только после восстановления изоляции. Подробнее см. руководство по эксплуатации генератора. Соблюдать во время обслуживания электроагрегата следующие правила:

* не прикасаться во время работы электроагрегата к зажима и неизолированным токоведущим проводам;
* при работе с изолированной нейтралью производить проверку работы ПКИ перед включением нагрузки и периодически во время работы электроагрегата путём кратковременной (не более 5 сек.) нажатием соответствующей кнопки на панели шкафа управления;
* категорически запрещается производить ремонт и устранять неисправности элементов, находящихся под напряжением;
* проверять перед каждым применением защитного средства его исправность.

**9.3**. Меры безопасности при консервации и расконсервации.

Подготовка к консервации и расконсервации должна производится в специальных помещениях, где не проиводятся другие работы.

Помещение должно быть оборудовано необходимой приточно-вытяжной вентиляцией.

Все работники, занятые на участке консервации и расконсервации, проходят производственный инструктаж по технике безопасности и должны быть осведомлены о степени ядовитости применяемых веществ, а также о мерах первой помощи при несчастных случаях.

**9.4**. Заземление электроагрегата.

Заземление стационарного электроагрегата следует осуществлять путем подключения к заземляющему контуру сооружения, в котором он установлен. При отсутствии заземляющего контура могут использоваться искусственные или естественные заземлители.

В качестве естественного заземлителя могут применяться:

* проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих или взрывчатых газов и смесей;
* обсадные трубы скважин;
* металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей;
* металлические шухты гидротехнических сооружений, водопроводы, затворы и т.п.

Для искусственных заземлений следует применять сталь.

Искусственные заземления не должны иметь окраски.

Наименьшие размеры стальных искусственных заземлений приведены ниже

Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:

* не оцинкованных – 10;
* оцинкованных – 6.

Сечения прямоугольных заземлителей, мм – 48

Толщины полок угловой стали, мм – 4

Толщины прямоугольных заземлителей, мм – 4.

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля просушивается под действием тепла трубопроводов и т.п.

В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из электропроводящего бетона.

При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:

- устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины;

- устройство выносных заземлителей, если вблизи от электроагрегата есть места с меньшим удельным сопротивлением земли.

При удельном сопротивлении земли более 500 Ом допускается увеличивать сопротивление заземляющего устройства в 0,002 **·** р раз, где р - эквивалент сопротивления земли, Ом • м. При этом сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 250 Ом.

***10. Порядок установки.***

**10.1.** Выбор и оборудование места установки.

Для обеспечения нормальной работы электроагрегат должен быть размещен на горизонтальной площадке так, чтобы наклон относительно горизонтальной поверхности не превышал 10°.

Помещение, в котором эксплуатируется электроагрегат, должно быть хорошо вентилируемым, достаточно освещенным и чистым.

В помещение не должны проникать пары, газы и другие летучие вещества способные вызвать коррозию.

Для проведения ремонтных работ в помещении, в котором установлен электроагрегат, следует предусмотреть возможность разборки его, для чего помещение необходимо оборудовать грузоподъемным устройством.

Помещения для установки стационарного электроагрегата должно быть закрытым, температура воздуха внутри помещения не должна быть выше плюс 50 °С.

Для обеспечения выброса горячего воздуха из помещения электроагрегат должен быть установлен возможно ближе к стене, в которой должен быть проем. Размеры проема должны соответствовать размерам радиатора.

При сооружении фундамента под электроагрегат необходимо выполнять следующие требования:

* масса фундамента должна быть не менее 8 т.;
* глубина заложения фундамента должна быть равной или большей, чем глубина фундамента стен машинного зала;
* неплоскостность опорных поверхностей не должна превышать 0,5 мм, не  
  параллельность опорных поверхностей не более 2 мм.

Выхлопные газы электроагрегата должны выводиться за пределы помещения.

Допускается удлинять выхлопные трубы приваркой трубопроводов соответствующего сечения к штатным трубопроводам, при этом сопротивление выхлопу отработанных газов должен быть не более 500 мм вод.ст. (4905 Па).

Участки выхлопного трубопровода в пределах помещения должны быть покрыты теплоизоляцией с учётом возможного нагрева трубопровода до +500ºС.

Вес выхлопной магистрали не должен воздействовать на выпускные коллекторы дизеля. В системе выпуска отработавших газов рекомендуется устанавливать глушители шума, которые должны частично задерживать несгоревшие топливо и масло.

**10.2**. Порядок монтажа (развертывание).

При установке электроагрегата на месте эксплуатации:

* выбрать место установки;
* установить электроагрегат на площадку (фундамент);
* закрепить стационарный электроагрегат на фундаменте.

До затяжки болтов крепления зазор между рамой агрегата и опорными поверхностями фундамента должен быть не более 0,5 мм. Устранять зазор необходимо с помощью стальных подкладок;

* очистить от пыли и грязи;
* подсоединить к стационарному электроагрегату выхлопные трубы;
* если агрегат был законсервирован, произвести расконсервацию;
* произвести осмотр электроагрегата;
* проверить крепление всех составных частей;
* заземлить электроагрегат;
* развернуть и подключить кабели.

***Внимание! При подключении потребителей необходимо учесть, что электроагрегат выполнен по схеме с изолированной нейтралью. В случае работы по схеме с глухозаземленной нейтралью, необходимо отключить прибор контроля изоляции и выполнить требования ПУЭ и других нормативных документов по электробезопасности.***

***11. Подготовка к работе.***

**11.1**. Заправка топливом.

Проверить наличие топлива в топливном баке. При необходимости заправить топливный бак.

Выбор марки топлива в зависимости от условий эксплуатации производить согласно инструкции по эксплуатации на первичный двигатель электроагрегата.

**11.2.** Заправка смазочными материалами.

Проверить уровень масла в поддоне двигателя. При необходимости заправить смазочную систему. Выбор марки масла и заправку производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации на двигатель.

***УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА, МАСЕЛ И СМАЗОК ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИХ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ.***

**11.3**. Заправка охлаждающей жидкостью.

Заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Заправку производить через горловину радиатора.

Выбор охлаждающей жидкости производить в зависимости от условий эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации на двигатель.

**11.4**. Подготовка аккумуляторных батарей к работе.

Привести аккумуляторные батареи в рабочее состояние согласно правилам по уходу за ними. Подсоединить аккумуляторные батареи согласно схемы.

Для данного электроагрегата рекомендуется применять 2 аккумуляторные батареи 6СТ - 132. В комплект поставки они не входят (могут поставляться по отдельному заказу).

Провода для их подключения находятся на месте установки батарей.

**11.5**. Определение сопротивления изоляции.

Определение сопротивления изоляции необходимо проводить при развертывании электроагрегата, а также через каждые 250 ч., но не реже одного раза в три месяца

Определение сопротивления изоляции проводится при отключённом электроагрегате и нагрузке внешним прибором – мегаомметром на напряжение 500В в соответствии с руководством по эксплуатации генератора и шкафа управления.

Сопротивление изоляции не должно быть менее 0.5 МОм. При более низком значении сопротивления изоляции необходимо найти поврежденный участок, устранить неисправности или просушить обмотки генератора, руководствуясь эксплуатационной документацией на генератор.

**Примечание. Мегаомметры в комлект поставки электроагрегата не входят.**

**11.6.** Осмотр перед работой и подготовка к пуску.

Осмотр производится в следующей последовательности:

* убедиться в отсутствии течи в топливной, смазочной системах и системе охлаждения (подтеки, образовавшиеся при заправке, необходимо убрать);
* проверить прочность контактных соединений в электромонтаже электроагрегата и целостность предохранителей;
* проверить степень натяжения приводных ремней на двигателе;
* проверить наличие заземления электроагрегата.

Подготовить электроагрегaт к запуску, для этого необходимо:

* прокачать топливо ручным топливопрокачивающим насосом и при необходимости выпустить воздух из топливопроводов;
* включить выключатель массы;
* убедиться в работоспособности шкафа управления в соответствии с инструкцией на шкаф.

***12. Порядок работы.***

**12.1.** Порядок запуска электроагрегата, прием нагрузки, параллельная работа и останов подробно приведены в паспорте на пульт управления.

После подачи сигнала на пуск двигателя со шкафа управления, механизм управления регулятором автоматически устанавливает положение рейки ТНВД соответствующее номинальной частоте при нулевой нагрузке (54-55 Гц.).

Прием нагрузки производится после прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 40°С.

**12.2**. Во время работы электроагрегата необходимо:

* следить за показаниями контрольно-измерительных приборов;
* поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах +70...+98°С. Не рекомендуется работа электроагрегата под нагрузкой при температуре охлаждающей жидкости ниже 50°С;
* допускается длительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости +95ºС только при применении моторных масел повышенной вязкости не менее М-5з.14-Д(м) (SAE 10W/40);
* не допускать подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. При обнаружении течи своевременно устранить неисправность;
* при температуре окружающего воздуха свыше 30°С автоматическая защита  
  должна быть отключена, при этом контроль за работой электроагрегата должен осуществляться оператором;
* уменьшить нагрузку на электроагрегат до 80%. в условиях температуры окружающего воздуха выше +40°С;
* при необходимости пополнять топливный бак топливом.

Обо всех ненормальных явлениях, замеченных во время работы электроагрегата, электромеханик обязан сделать запись в сменном журнале и сообщить старшему по смене.

Электроагрегат должна быть немедленно отключен от нагрузки и остановлен в следующих случаях:

* при недопустимом падении давления в смазочной системе (ниже 1 кгс/см2);
* при появлении резких необычных стуков или вибраций;
* при недопустимом повышении частоты выше 57 Гц.

Электроагрегат должна быть немедленно отключен от нагрузки и остановлен после 2-х минут работы на холостом ходу (расхолаживание):

* при недопустимом повышении температуры охлаждающей жидкости (выше 105°С);
* при перегрузке электроагрегата;
* при нессиметричной нагрузе с рассогласованием более 25%;

если до этого не сработала защита электроагрегата.

Остановка двигателя производится нажатием кнопки «СТОП» на панели шкафа управления или кнопки «частота ниже» с ее удержанием до останова двигателя, а если двигатель не останавливается необходимо воздействовать на скобу останова ТНВД.

**12.3**. Порядок и содержание осмотра электроагрегата после окончания работы.

По окончании работы электроагрегата выполнить следующие мероприятия:

* устранить дефекты, замеченные во время работы;
* обтереть сухой ветошью двигатель, генератор, шкаф управления и удалить подтеки масла, охлаждающей жидкости и топлива;
* проверить состояние и крепление трубопроводов, если имеются дефектыустранить их;
* осмотреть крепление основных составных частей электроагрегата и устранить замеченные дефекты;
* при необходимости дозаправить электроагрегат топливом, маслом и охлаждающей жидкостью.

**12.4**. Особенности эксплуатации в зимних условиях

Подготовку к зимней эксплуатации рекомендуется совместить с ТО-2 и, кроме того:

* сменить топливо, смазку и охлаждающую жидкость применительно к зимним условиям эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя;
* провести обслуживание аккумуляторных батарей в соответствии с инструкцией эксплуатации на них.

Пуск двигателя в условиях температуры ниже минус 10°С, следует проводить после прогрева двигателя.

Пуск непрогретого двигателя приведет к повышенному износу и даже к задирам трущихся поверхностей, особенно вкладышей подшипников коленчатого вала.

Во время работы внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, не допуская ее понижения ниже 70°С организацией притока теплого воздуха или утеплением радиаторов.

***13. Возможные неисправности и способы устранения.***

*Таблица 13.1.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| 1. Двигатель не запускается. | Подсос воздуха в соединениях системы топливопитания. | 1. Проверить герметичность соединения топливопроводов.  2. Прокачать систему топливоподкачивающим насосом. |
| 2. Измерительные приборы, контролирующие работу двигателя, не дают показаний. | 1. Обрыв проводов в цепях электроизмерительных приборов.  2.Неисправность электроизме-рительных приборов.  3. Неисправны датчики. | 1. Проверить цепи и устранить неисправность.  2. Заменить неисправный прибор.  3. Заменить датчики. |
| 3. Повышенная температура охлаждающей жидкости и смазки. | 1. Пониженный уровень охлаждающей жидкости и смазки.  2. Загрязнение масляного и водяного радиаторов. | 1.Проверить уровень.  Дозаправить систему.  2. При необходимости промыть и очистить поверхность радиаторов. |
| 4. Повышенная загазо-ванность в помещении. | Пропуск выхлопных газов во фланцевых соединениях в выхлопной системе. | Проверить затяжку болтовых соединении. Если про-бивание газов не прекратится, заменить прокладки. |
| 5. Не работает привод управления регулятором двигателя. | Вышел из строя электродвигатель привода. Проскальзывает муфта | Установить исправный электродвигатель. Отрегулировать муфту или устранить повышенное трение в редукторе. |
| 6. Не работают контрольно-измерительные приборы: | 1. Сгорели предохранители.  2. Обрыв проводов в цепях приборов.  3. Неисправны приборы. | 1. Заменить сгоревшие предохранители.  2. Проверить цепи и устранить неисправность.  3. Заменить неисправный прибор. |
| 7. Повышена температура электромонтажа источника электропитания, при этом обгорают или окисляются контактные поверхности (изоляция проводов). | 1) ток нагрузки недопустимо велик из-за неисправности потребителя;  2) ненадежен контакт токоведущих частей источника электропитания из-за обгорания или окисления контактных поверхностей. | 1) устранить причину перегрузки  2) проверить контактные соединения и устранить неисправность. |

***14. Техническое обслуживание (ТО).***

**14.1.** Общие указания.

Для обеспечения нормальной работы электроагрегата предусматривается проведение технического обслуживания.

Соблюдение сроков и порядка проведения технического обслуживания являются обязательным условием длительной эксплуатации.

Техническое обслуживание двигателя, генератора и аккумуляторных батарей проводить согласно инструкций по их эксплуатации с использованием комплекта ЗИП.

Запрещается эксплуатация электроагрегата без проведения очередного технического обслуживания, а также сокращения объема работ по ТО.

**14.2**. Виды и периодичность ТО.

Для электроагрегата предусмотрены следующие виды технических обслуживании:

* ежедневное техническое обслуживание (ЕО), выполняется по окончании смены;
* первое техническое обслуживание (ТО-1), проводится через каждые 125 ч работы;
* второе техническое обслуживание (ТО-2), проводится через каждые 500 ч работы;
* сезонное обслуживание (СО), проводится два раза в год при переходе с летней эксплуатации на зимнюю и с зимней на летнюю.

**14.3**. При ежедневном техническом обслуживании выполнить следующее.

* удалить пыль, грязь, подтеки топлива, смазки и охлаждающей жидкости;
* проверить количество масла, топлива и охлаждающей жидкости и при необходимости дозаправить;
* проверить крепление всех составных частей электроагрегата и произвести подтяжку;
* проверить надежность контактных соединений;
* проверить надежность заземления электроагрегата;
* проверить наличие противопожарных средств и их исправность;
* слить отстой из топливного бака.

Ежедневное техническое обслуживание работающего электроагрегата сводится к следующему:

* проверить отсутствие течи топлива, масла и охлаждающей жидкости;
* контрольный осмотр приборов, узлов и механизмов.

При техническом обслуживании ТО-1 выполнить следующее:

* заменить фильтры очистки масла и произвести регулировку клапанов согласно инструкции по эксплуатации на двигатель, предварительно слив с него отработанное масло;
* проверить крепление электроагрегата к основанию (фундаменту);
* проверить крепление шкафа управления, автоматического выключателя, топливного бака и радиаторов;
* проверить состояние радиаторов и при необходимости снять их и промыть горячей мыльной водой, затем чистой водой, очищая от грязи;
* очистить аккумуляторные батареи от пыли и грязи;
* проверить надежность заземления электроагрегата;
* проверить сопротивление изоляции;
* залить в двигатель новое масло.

При техническом обслуживании ТО-2 выполнить следующее:

* выполнить работы согласно ТО-1;
* снять топливный бак и промыть его топливом;
* проверить состояние лакокрасочных покрытий и при необходимости восстановить;
* измерить сопротивление заземляющего устройства.

Для проведения сезонного обслуживания (СО) выполнить следующее:

* выполнить все работы предусмотренные ТО-2;
* промыть топливопроводы рабочим топливом;
* промыть систему смазки;
* промыть систему охлаждения;
* осмотреть состояние защитных покрытий;
* проверить сопротивление изоляции;
* проверить схему аварийной защиты и сигнализации.

Через одно сезонное обслуживание:

1) проверить:

- установившееся отклонение напряжения и частоты;

- установки срабатывания датчиков аварийной сигнализации;

2) разобрать и промыть дизельным топливом редуктор механизма управления регулятором.

После этого залить в редуктор 15 см³ масла МТ-16Л ГОСТ 6360. Ходовой винт


механизма управления промыть дизельным топливом и смазать тонким слоем смазки ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150.

Через два сезонных обслуживания проверить:

* точность показаний амперметра, вольтметра, мегомметра;
* точность показаний приборов контроля за работой двигателя.

***15. Консервация.***

Консервацию составных частей электроагрегата: двигателя, генератора, шкафа управления необходимо проводить согласно инструкций, указанных в эксплуатационной документации на них, с соблюдением мер безопасности, в специально приспособленном помещении.



***Рис.1 - Общий вид электроагрегата 200 кВт.***

Двигатель.

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Патрубок выхлопной.

Механизм управления регулятором двигателя.

Фильтр воздушный.

Пульт управления.

Генератор.

Бак топливный.

Рама.

Место для установки аккумуляторных батарей.


Кран для слива масла.

Кран для слива охлаждающей жидкости.

Радиатор водяной.

Охладитель надувочного воздуха.

Трубы воздушные.



***Рис.2 – Схема размещения электроагрегата в помещении.***



***Рис.3 - Механизм управления регулятором.***

1. Скоба останова.
2. Рычаг управления ТНВД.
3. Тяга с серьгой.
4. Микровыключатели.
5. Кулачки.
6. Редуктор червячный.
7. Маховичок.
8. Контргайка.
9. Электромотор.
10. Кронштейн.



***Рис.4 - Муфта приводная.***

1. Корпус генератора.

2. Маховик.

3. Картер маховика.

4. Шайба.

5. Болт.

6. Пластина.

7. Полумуфта.

8. Амортизатор.

9. Полумуфт.

10. Шпонка.



***Рис.5 - Муфта приводная дисковая (для генераторов серии LSA, TFW).***

1. Картер маховика.
2. Маховик.
3. Болт крепления дисков.
4. Болт крепления корпуса генератора.
5. Генератор.
6. Диск.